一、蓄电池 256节：

1.采用12V120AH铅酸免维护蓄电池，设计寿命≥10年。

2.成组电池容量应保持良好的一致性，电池满电状态下，端电压最大值与最小值差不得超过30mV。

3.自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在96％以上；

4.蓄电池密封反应效率：应不低于96％；

5.板栅结构：正极板采用二氧化铅，负极板为铅；

6.蓄电池之间连接电压降≤10mV；

7.蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa；

8.蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接；

9.蓄电池需具有极柱密封性能技术，当蓄电池24小时不间断水雾喷淋，应蓄电池极柱无进水。

10.蓄电池壳体需具有防水性能，当蓄电池24小时不间断水雾喷淋，应蓄电池壳体无进水。

11.蓄电池需具有防止铅灰短路性能，蓄电池连续循环充放电次数≥300，应蓄电池壳体内无铅化合物脱落，无短路。

- 软件升级及安装改造

1.对机房微模块内部动环监控系统进行升级，要求无缝升级，升级包能兼容现有监控系统，以满足对设备供电及运行状态监控的需求；

2.监控系统需具备移动智能管理功能，功能如下：

1）APP近端接入，查看微模块的布局信息、资源、环境和告警状态；

2）可实时查看微模块通道内温度指标、湿度指标、微模块的门磁状态信息。并支持实时在移动APP上显示；

- 3）支持智能联动管理，可自定义联动逻辑，实现智能管理。

3.安装：

3.1 原旧电池拆卸,更换蓄电池连接线；

3.2 对微模块机柜内输出线路整理、调整、改造。

- 商务要求

- 三年免费质保；

- 供货期30天。